石英砂过滤器

产品简介：

石英砂过滤器简称：砂滤器，采用ABS蘑菇型水帽或用球冠型多孔板配石英砂垫层级配布水，内装若干种规格精制石英砂滤料，阻力小，通量大。利用过滤器内所装的填料来截留去除水中悬浮微粒和胶体杂质。当过滤器因滤层污脏，出入口压差增大时，可用水（或水+压缩空气）反冲洗滤，使滤层重新具有截获悬浮物的能力。石英砂过滤器按控制类型可分为手动型和全自动型。手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗；而全自动型是通过自动过滤型控制器来进行对过滤器运行，正洗、反洗等状态的控制，按罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐，罐内壁可根据用户要求做内涂环氧涂层或衬胶防腐。

性能特点：
　　石英砂过滤器可去除水中大颗粒悬浮物，从而降低水的SDI值，满足深层净化的水质要求。该设备具有造价低廉，运行费用低，操作简单；滤料经过反洗，可多次使用，滤料使用寿命长等特点。

应用范围：
　　主要用于雨水处理，污水处理，河水净化，以及反渗透，电渗析，离子交换，软化除盐系统前预处理，也可用作水质要求不高的工业给水粗过滤，循环冷却水，污水及中水回用水处理。

主要技术参数：

工作压力：0.05MPa-0.8MPa

工作温度：５℃～40℃

单机流量：0.5 m³/h -125 m³/h

操作方式：手动或自动控制

产品规格：ф173-ф3200

过滤速度：5m/h-12m/h  最大15m/h

简体材质：玻璃钢，304、316L、Q235衬胶或涂环氧

主要分类：

机械过滤器又分为：石英砂过滤器，活性炭过滤器，锰砂过滤器。

石英砂过滤器：

产品概述：

石英砂过滤器是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，使水澄清。根据不同的产水量，需配备不同目数（不同直径的石英沙颗粒）的石英砂，都是用于水处理除浊，软化水，以及纯水的前级预处理等。

石英砂过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式，常常与活性碳过滤器一起搭配使用，也常常被用来作为反渗透过滤设备，超级过滤设备，纳滤设备，微滤设备等的前期预处理，用于去除水中的悬浮物质及颗粒较大物质。延长后级过滤设备的使用寿命。

石英沙过滤器材质可采用玻璃钢、碳钢防腐或衬胶、全不锈钢。。

工作原理：

石英砂过滤器是利用一种或几种过滤介质，常温操作、耐酸碱、氧化，PH适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表,且具有反冲洗功能，泥垢等污染物很快被冲走，耗水量少，按用户要求可设置全自动功能。在一定的压力下，使原液通过该介质的触絮凝、吸附、截留，去除杂质，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷等，用户可根据实际情况选择使用。其过滤精度在0.005－0.01m之间,可有效去除胶体微粒及高分子有机物。

应用范围：

用于要求出水浊度≤5mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及市政给水系统中，工业污水中的悬浮物、固体物的去除；可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备，对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备；游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。

技术参数：

过滤速度：8-20m/h

反洗强度：12-15L/s.㎡

滤层阻力：＞0.05MPa

反洗时间：4-10min

出水浊度：≤3

热线电话：0311-89176887 / 18032136864 15200035554

联系人：位恩

QQ：598307740

邮箱：chinaweien@163.com